## Лист1
Единицы измерения
ЭКМ - эквивалентный квадратный метр
1 ЭКМ = 435 ккал/час при разности между средней температурой воды
в радиаторе и температурой воздуха в помещении 64,5 град С.
Это если Tвх в радиаторе 95 град, Т вых 70 град и Твоздуха + 18 град
Расход воды при этих условиях в радиаторе составляет 17,4 кг/час
1 ккал/час = 1,163 вт или 0,001163 квт
1 ЭКМ = 435 ккал/час или = 0,506 кВт |  |  |  | Наши обычные радиаторы М-140
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ
Тип | Размеры одной секции мм |  |  | поверхность нагрева м2 | поверхность нагрева ЭКМ | Вес одной секции кг | Емкость л | Диаметр ниппеля в дюймах
| высота | глубина | ширина |  | Мощность кВт
1. Чугунные радиаторы
Минск -110 | 600 | 106 | 110 | 0.285 | 0.34 | 8.5 | 1.5 | 1 1/4
0.17204
М-140 | 582 | 140 | 96 | 0.254 | 0.31 | 7.67 | 1.43 | 1 1/4
0.15686
НМ-150 | 600 | 150 | 96 | 0.254 | 0.34 | 8.5 | 1.5 | 1 1/4
0.17204
М-150 | 583 | 150 | 82 | 0.25 | 0.269 | 7.8 | 1.29 | 1 1/4
0.13611
М-132 | 583 | 132 | 82 | 0.25 | 0.269 | 7.8 | 1.29 | 1 1/4
0.13611
Н-136 | 580.5 | 136 | 92 | 0.285 | 0.285 | 5.5 | 1 | 1 1/4
0.14421
Н-150 | 580.5 | 150 | 92 | 0.3 | 0.3 | 8 | 1.7 | 1 1/4
0.1518
Лор-200 | 390 | 150 | 60 | 0.13 | 0.155 |  |  | 1 1/2
0.07843
Лор-150 | 590 | 150 | 60 | 0.2 | 0.224 | 7.2 | 1.42 | 1 1/2
0.11334
Гигиенический | 570 | 134 | 80 | 0.175 |  | 5.6 | 1.9 | 1 1/2
0
"Польза" № 3 | 605 | 185 | 80 | 0.25 | 0.285 | 10.9 | 2.35 | 1 1/2
0.14421
"Польза" № 6 | 1090 | 185 | 80 | 0.46 | 0.492 | 17.5 | 4.5 | 1 1/2
0.24895
"Нерис" | 1090 | 200 | 65 | 0.468 | 0.5 | 18 | 6 | 1 1/2
0.253
РКШ | 500 | 109 | 69 | 0.25 |  | 6.5 | 0.65 | 1 1/4
0
РД-90 | 582 | 96 | 90 |  | 0.275
0.13915
В-85А | 593 | 88 | 87 |  | 0.24
0.12144